[image: image2.png]AKADEMIA
‘ NAUK STOSOWANYCH
w ELBLAGU





ZAŁĄCZNIK NR 3
  Do SZL/2311/44/892/2025 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWENIA
Świadczenie usług przeglądów technicznych i konserwacji oraz dostawa urządzenia klimatyzacyjnego na potrzeby Akademii Nauk Stosowanych w Elblągu. 

a) Część I : Wykonanie przeglądów technicznych i konserwacji

Zakres zamówienia obejmuje świadczenie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz instalacji i urządzeń klimatyzacji zamontowanych w budynkach ANS w Elblągu. 
1. Miejsce realizacji zamówienia:
· B1 - budynek dydaktyczny przy Al. Grunwaldzkiej 137, 

· B2 - budynek dydaktyczny przy ul. Czerniakowskiej 22, 

· B 3 - budynek dydaktyczny przy ul. Wojska Polskiego 1,
· DS2 - Dom studencki nr 2 przy ul. Wspólnej 11-13.
2. Harmonogram przeglądów i konserwacji 

Harmonogram wykonania przeglądów i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
	Miejsce realizacji zamówienia
	rok 2025

 (roczny)
	rok 2026 

(półroczny i roczny)
	rok 2027

(półroczny i roczny)

	B1 - Al. Grunwaldzka 137
	XI-XII 2025r.
	V-VI 2026 r. 

XI-XII 2026 r.
	V-VI 2027 r. 

XI-XII 2027 r.

	B2 - ul. Czerniakowska 22
	
	
	

	B3 - ul. Wojska Polskiego 1
	
	
	

	DS. 2 - Dom studencki nr 2 

przy ul. Wspólnej 11-13
	
	
	


Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany harmonogramu prac objętych przedmiotem zamówienia po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego.
3. Wykaz urządzeń, terminy przeglądów i konserwacji – określono w Tab. nr 1, nr 2 i nr 3
4. Zestawienie czynności jakie Wykonawca powinien wykonać w zakresie przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej oraz instalacji i urządzeń klimatyzacji objętych przedmiotem umowy:
4.1. Instalacja i urządzenia wentylacji mechanicznej zakres prac przeglądowo-konserwacyjnych

a)
Zakres przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej powinny odpowiadać   

         wymogą stawianym w instrukcji użytkowania (DTR) producenta dotyczących utrzymania i konserwacji,  

         etc.

b)
Zakres przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji typu Split oraz innych systemów  
         wentylacyjno-klimatyzacyjnych powinny ściśle odpowiadać wymogą stawianym przez producenta oraz  

        (DTR), instrukcjach obsługi i użytkowania, etc. 

c)
Ogólny zakres przeglądu i konserwacji powinien zawierać następujące czynności:

· Oględziny ogólne i ocena stanu technicznego urządzeń,  

· Ocenę stanu zespołu wentylatorowego, weryfikacja pracy urządzeń 

· Sprawdzenie stanu amortyzatorów zespołów wentylatorowych,

· Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, 

· Czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych, 

· Sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, 

· Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny

· Czyszczenie, mycie i dezynfekcja (odkażanie przeciwgrzybiczne) jednostek wewnętrznych, 

· Czyszczenie (przedmuchanie wężownicy - odkurzenie) jednostki zewnętrznej, 

· Ocenę stanu wymienników ciepła, czyszczenie agregatów,

· Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej, 

· Sprawdzenie stanu instalacji chłodniczej i ciśnienia czynnika,

· Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych 

· Sprawdzenie pracy i przetestowanie układów automatyki kontrolno- pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń

· Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych,

· Sprawdzenie poprawności podłączeń i działania siłowników zaworów trójdrogowych, 

· Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach 

· pracy oraz jej regulacja (regulacja)

· Uruchomienie wentylacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach 

· pracy oraz jej regulacja (regulacja).

4.2. Instalacja i urządzenia klimatyzacyjne zakres prac przeglądowo-konserwacyjnych
      Zakres przeglądu i konserwacji instalacji i urządzeń klimatyzacji powinny odpowiadać wymogą stawianym  w instrukcji użytkowania (DTR) producenta dotyczących utrzymania i konserwacji, etc.
1)   W zakres przeglądu i serwisu klimatyzacji wchodzi:

        Czyszczenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przy zastosowaniu technologii dwufazowej tj.

Faza 1 

a) Usunięcie zanieczyszczeń stałych /organicznych (grzyby , pleśnie , alergeny, zarodniki i bakterie itd.)

Faza 2 

b) Dezynfekcja jednostki wewnętrznej środkami, które w 100% zabijają wszelkie bakterie i drobnoustroje na powierzchni parownika jak i tacy ociekowej co zapobiega powstawaniu przykrego zapachu podczas pracy urządzenia.

c) Czyszczenie jednostki zewnętrznej za pomocą specjalnego środka do powierzchni skraplaczy oraz przepłukiwanie wodą lub/i przy użyciu sprężonego powietrza (metodę wybiera się w zależności od rodzaju zanieczyszczeń).

d) Po wyczyszczeniu sprawdzane są podczas pracy urządzenia :
- temperatura wylotu powietrza z parownika
- szczelność układu
- w razie potrzeby uzupełniany jest czynnik

2) Zakres przeglądów serwisowo-technicznych klimatyzacji: 

a) Czyszczenie filtrów w jednostkach wewnętrznych 

b) Czyszczenie, mycie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych 

c) Czyszczenie (przedmuchanie wężownicy - odkurzenie) jednostki zewnętrznej 

d) Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji chłodniczej 

e) Sprawdzenie stanu instalacji chłodniczej i ciśnienia czynnika, oraz w razie potrzeby uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnika 

f) Sprawdzenie szczelności i drożności instalacji odprowadzającej skropliny

g) Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych 

h) Sprawdzenie instalacji elektrycznej w zakresie: oględziny instalacji, sprawdzenie zabezpieczeń nadprądowych, sprawdzenie stanu połączeń przewodów na zaciskach śrubowych

i) Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy oraz jej regulacja (regulacja przystawek do pracy zimowej - jeżeli występują)

j) Stwierdzenie w trakcie przeglądu ewentualnych usterek i złożenie oferty na ich usunięcie – odpłatne usunięcie usterek, które nie wchodzą w skład czynności kontrolno-serwisowych i konserwacyjnych – możliwe jest po zaakceptowaniu oferty serwisanta.
4.3. Uwagi ogólne do Części a: 

1) Materiały użyte w ramach czynności przeglądowo-serwisowych i konserwacyjnych są wliczone w koszt przedmiotowych przeglądów.

2)  Z każdego wykonanego przeglądu technicznego lub naprawy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji sporządzić protokół i przekazać go Zamawiającemu – w wersji papierowej (w 2-ch egz.) oraz w wersji elektronicznej, w celu odnotowania przeglądów i szczelności urządzeń w CRO (Centralnym Rejestrze  Operatorów).

3)  Wykonanie zgłoszonych przez Zamawiającego bieżących napraw - usunięcie awarii z podjęciem 

         interwencji w ciągu 24 godzin od zgłoszenia – wg skalkulowanych kosztów podanych w ofercie
4) Zakres naprawy i usuwanie awarii:

a) Diagnoza usterki, 

b) Sporządzenie wyceny i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającemu - materiały zużyte do usuwania awarii będą fakturowane oddzielnie. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu materiałów z innych źródeł w przypadku, gdyby zaproponowane przez Wykonawcę ceny będą wyższe od średnich cen rynkowych. 

c) Naprawa, – po zatwierdzeniu oferty przez Zamawiającego,

d) Uruchomienie i sprawdzenie prawidłowego działania, 

e) Sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy

5) Firma wykonująca przeglądy serwisowo-techniczne powinna pisemne powiadomić Zamawiającego o zauważonych zużytych urządzeniach (w wyniku eksploatacji) i konieczności ich częściowej lub całkowitej wymiany. 

6) W celu uzgodnienia pojęć n/w określeniom przypisuje się następujące znaczenie: 

      Przegląd serwisowo -techniczny – usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz 

      Zamawiającego, obejmujący między innymi następujący zakres czynności: 

a) demontaż

b) czyszczenie

c) wymiana zużytych lub niesprawnych części

d) pomiar

e) sprawdzenie stanu instalacji

f) sprawdzenie sterowania i automatyki

g) sprawdzenie poprawności działania klimatyzacji 

7) Naprawa – usługa świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, której celem jest zapewnienie właściwego funkcjonowania klimatyzacji , polegająca na usunięciu awarii, obejmująca miedzy innymi następujący zakres czynności: 

a) demontaż

b) wymiana zużytych lub niesprawnych części

c) montaż oraz sprawdzenie poprawności jej działania. 

8) Awaria -zatrzymanie wszystkich bądź podstawowych funkcji klimatyzacji lub istotne dla Zamawiającego   zakłócenie w jej działaniu, znacznie utrudniające lub uniemożliwiające jej użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
9) Przegląd i konserwację należy wykonywać udziale przedstawiciela Zamawiającego, j/n:

a) w Serwerowniach – przy udziale pracownika wskazanego przez Dyrektora IIS;

b) w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych w budynkach B1, B2 i B3 – przy udziale pracownika wskazanego przez k-ka Działu Gospodarczego; 

c) w Studiu Filmowym na DS2 – przy udziale pracownika wskazanego przez k-ka DS.;

b) Część II : Dostawa z montażem klimatyzatora w budynku przy ul. Zacisze 12.
Zakres zamówienia obejmuje dostawę i montaż nowego urządzenia klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowni pom.nr 0/26, na parterze budynku Zamawiającego przy ul. Zacisze 12 w Elblągu Ogólny zakres prac:

Dobór, dostawa i montaż jednostki wewnętrznej naściennej w pomieszczenia nr 0/26, następnie instalacja jednostki zewnętrznej na dachu budynku, instalacja odprowadzenia skroplin. Moc i wydajność zestawu klimatyzatora dobrana do potrzeb przedmiotowego pomieszczenia serwerowni wskazanej w parametrach technicznych poniższych. Uruchomienie i przywrócenie do stanu pierwotnego pomieszczeń w tym wykonanie przejść budowlano-pożarowych. 
        Dane dotyczące pomieszczenia nr 0/26:
·  powierzchnia pomieszczenia
= 14,82 m2; 
·  wysokość pomieszczenia zmienna = max 3,70m 
·  rzut fragmentu parteru budynku z zaznaczeniem pomieszczenia – wg złącznika nr 1;
1. Szczegółowy zakres prac oraz wymagań stawianych instalacji i urządzeń klimatyzacyjnych:
a) Dostawa oraz montaż nowej jednostki wewnętrznej klimatyzatora ściennego przystosowanego do pracy ciągłej w pomieszczeniu serwerowni o mocy chłodniczej nominalnej min. Q=6,0kW (dobór wg obliczeń weryfikujących uwarunkowania przedstawionych przez Wykonawcę i DTR producenta urządzeń), chłodzenie powietrza w serwerowni w okresach zimowych przy temperaturze zewnętrznej (min. Tpz=-20st. C.).

b) Dostawa oraz montaż nowej jednostki zewnętrznej klimatyzatora przystosowanego do pracy ciągłej w pomieszczeniu serwerowni o mocy chłodniczej nominalnej min. Q=6,0kW (dobór wg obliczeń weryfikujących uwarunkowania przedstawionych przez Wykonawcę i DTR producenta urządzeń). Chłodzenie powietrza w serwerowni w okresach zimowych przy temperaturze zewnętrznych min. Tpz=-20stp. C. Model klimatyzatora - zewnętrzny 

c) Dostawa i montaż nowych instalacji chłodniczych z rur miedzianych chłodniczych atestowanych z otuliną zimnochronną, średnice rur d1=3/8, d2=5/8 długość instalacji wg potrzeb kpl. 1.

d) Dostawa oraz montaż nowych instalacji elektrycznych zasilających przewody zasilające 3x2,5mmm długość instalacji wg potrzeb kpl. 1.

e) Dostawa i montaż nowych instalacji sterowniczych, przewody sterownicze 5x1,5 mm2 linka długość instalacji wg potrzeb kpl. 1.

f) Układ sterowania klimatyzatora przy pomocy sterownika ściennego dotykowego dostosowanego do klimatyzatora.

g) Dostarczenie automatyki do pracy klimatyzatora. Praca klimatyzatora dostosowana do pracy ciągłej. 
h) Klimatyzator w serwerowni winien być z funkcja Wi-Fi.

i) Do układów dostarczyć czynnik chłodniczy typu R32

j) Urządzenia nie wymagają wg ANS Elbląg rejestracji CRO

k) Uwzględnić prace budowlane (uszczelnienie budowlane, uszczelnienia pożarowe, malowanie) - odtworzeniowe.

l) Dokumentacja powykonawcza wg obowiązujących norm i przepisów prawa.
m) Uruchomienia układu, osiągnięciu wydajności chłodniczej,

n) Sporządzenia protokołu z przeprowadzonych prac oraz szczelności instalacji chłodnicze

o) Proces odbiorowy – przez inspektora nadzoru GST ANS w Elbląg. 

p) Wykonywanie prac przez osoby ze stosownymi uprawnieniami do budowy, montażu i zarzadzania układami klimatyzacji

q) Przestrzeganie BHP oraz ochrona i zabezpieczenie sprzętu IT znajdującego się w pomieszczeniu serwerowni i na zewnątrz budynku w obszarze robót. 

r) Gwarancja – 60 miesięcy.
s) Wykonanie wymaganych przeglądów gwarancyjnych w trakcie eksploatacji urządzeń wymaganych przez producenta urządzenia,

2. Funkcje klimatyzatora:

a) Praca podczas nieobecności - pozwala utrzymać żądaną temperaturę w pomieszczeniu na wybranym poziomie podczas nieobecności użytkowników. To pozwala na oszczędność energii. 

b) Cicha praca jednostki zewnętrznej - zmniejsza głośność pracy jednostki zewnętrznej o 3dB(A) w celu zapewnienia spokoju w otoczeniu sąsiadującym. 

c) Automatyczny ruch w kierunku pionowym

d) Regulacja prędkości wentylatora - regulacja prędkości wentylatora min. 3-stopniowa.

e) Program osuszania 

f) Filtr powietrza - usuwa unoszące się w powietrzu cząsteczki kurzu, zapewniając stały nawiew czystego powietrza. 

g) Timer tygodniowy - można go ustawić tak, aby rozpoczynał grzanie lub chłodzenie o wyznaczonej porze dnia codziennie lub tygodniowo. 

h) Sterowanie centralne umożliwia włączanie, wyłączanie i regulacja klimatyzatora z jednego punktu centralnego. 

i) Automatyczne ponowne uruchomienie - po przerwie w dostawie energii elektrycznej,

j) Autodiagnostyka 

k) Pompa skroplin jeśli wymagana 
l) Chłodzenie pomieszczeń – efektywność A++ klimatyzatora wewnętrznego, 

m) Roczne żużycie energii elekt. max. 2kWh/a klimatyzatora wewnętrznego,

n) Waga max. 20 kg klimatyzatora wewnętrznego,

o) Poziom mocy akustycznie  w pom. max. – 62dB

p) Poziom ciśnienia akustycznego w pom. max – 40/45 dB

q) Jednostka zewnętrza poziom mocy akustycznej max. 65dB

r) Poziom ciśnienia akustycznego zew., max. – 48 dB
3. Uwagi ogólne do Części b 
1) Powyższe prace będą prowadzone z uzgodnieniem pracowników IT Zamawiającego. W serwerowni znajdują się dane wrażliwe.  Pracownicy winni być odpowiednio przeszkolenia w tym zakresie, móc prawidłowo realizować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności dla IT i bezpieczeństwa. 

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, obejmujących klimatyzator o parametrach i funkcjach technicznych nie gorszych niż wymienione w Specyfikacji Technicznej, których zastosowanie prowadzić będzie do zakładanego efektu. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Parametry równoważności zostały określone w Specyfikacji. W przypadku zaoferowania klimatyzatora równoważnego Wykonawca załączy odpowiednie dokumenty potwierdzające, że oferowane klimatyzatory odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego. 
3) Wizja lokalna w w/w pomieszczeniach możliwa jest po uzgodnieniu telefonicznym z Zamawiającym tj.: Szymon Ciesielski tel. 793 949 363 (GST ANS w Elblągu).

Załączniki 

Zał. nr 1 rzut fragmentu parteru budynku z zaznaczeniem pomieszczenia
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tab. nr 1 Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych
	

	Bud.
	Typ urządzenia
	czynnik chłodniczy
	Moc chłodn.
	m-ce montażu
	Jednostka zewnętrzna :
symbol i Nr seryjny urządzenia
	Jednostka wewnętrz. :
symbol i Nr seryjny urządzenia
	Data montażu
	Okres gwarancji
	Przeglądy 1x/ROK
Przeglądy

w 2025r.

(w miesiącu j.n)
	Przeglądy 2x/ROK

Przeglądy 
w 2026r. i 2027r. 
(w miesiącach j.n)

	 
	Grunwaldzka 137
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B1
	Klimatyzator HAYER splint
	R-32
ekologiczny
	5 kW
	Pom. Nr 216_segm.B
	AAANQ
8E090ON52L40230
	AAANT
3E0909N2L120088
	2020r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI i XI/XII

	  B1
	Agregaty skraplające - 4 szt
	 
	zewnętrzne
	do Central wentylacyjnych VTS  Auli i Audytoriów
	2010r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	B1 
	j.zewn. - VS 40-L-RHC - 1 x 19kG
	R-410A
ekologiczny
	20,12 kW
	zamontowane na poziomie parteru przy segm B/C od strony Laboratorium Materiałów Budowlanych
	centralę VTS - N1/W1
	2010r.
	po gwarancji
	
	

	  B1
	j.zewn. - VS 40-L-RHC - 1 x 19 kG
	R-410A
ekologiczny
	20,12 kW
	
	centralę VTS - N3/W3
	2010r.
	po gwarancji
	
	

	  B1
	j.zewn. - VS 100-L-RHC - 2 x po 12 kG
	R-410A
ekologiczny
	51,72 kW
	
	centralę VTS - N4/W4
	2010r.
	po gwarancji
	
	

	B1
	Klimatyzator wewnętrzny podsufitowy_MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG MITSUBISHI
	R-32
ekologiczny
	7,1 kW
	B1_segm. A_pom. Nr 130
	0001798T
	0003239T
	01-02-2021
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI i XI/XII

	B1
	Klimatyzator wewnętrzny podsufitowy_MSZ-AP50VGK/MUZ-AP50VG MITSUBISHI
	R-32
ekologiczny
	5 kW
	B1_segm. A_pom. Nr 132
	0011425T
	0E013895TR
	01-02-2021
	po gwarancji
	
	

	B1
	Klimatyzator wewnętrzny podsufitowy_MSZ-AP71VGK/MAZ-AP71VG MITSUBISHI
	R-32
ekologiczny
	7,1 kW
	B1_segm. A_pom. Nr 232
	0003106T
	0001802T
	01-02-2021
	po gwarancji 
	
	

	B1
	Klimatyzator
Comfee by Midea
	R-32
ekologiczny
	7,0 kW
	segm. A
Piwnica Nr 10c-Lab. Elektrotech. i metro
	CSAFDU-24HRFNXD0
	COX431-24HFN8D0
	2023r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	 
	CZERNIAKOWSKA 22
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B2
	Klimatyzator wewnętrzny - kasetonowy ( I ) 
	R-410A
ekologiczny
	8,2 kW
	Aula - pom. Nr 23
	Nr 20534311-05005
5SL28CR-ACPOA-R02
	Nr 2054507-03014
5CK30AR-AFBA-R02
	2011r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	B2
	Klimatyzator wewnętrzny - kasetonowy ( II ) 
	R-410A
ekologiczny
	8,2 kW
	Aula - pom. Nr 23
	Nr 20534311-05006
5SL28CR-ACPOA-R03
	Nr 2054507-03020
5CK30AR-AFBA-R03
	2011r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	 
	WOJSKA POLSKIEGO 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	B3
	klimatyzator YAMA CKEY 12HL
	R-410A
ekologiczny
	3,5 kW
	piwnica-pom. Nr 012
	NR 08YM232615
	NR 08YM231445
	2009 r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	B3
	klimatyzator; Typ : GREE
	R-410A
ekologiczny
	3,5 kW
	Pom. Nr 16 - OI
	 
	 
	2010r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	B3
	Klimatyzator przenośny ZIBRO
	R-410A
ekologiczny
	1 kW
	Sala Senatu
	 
	 
	2011r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	B3
	Klimatyzator przenośny SENCOR SAC MT7011C
	R-410A
ekologiczny
	1 kW
	pom. 219   REKTOR 
	 
	 
	2014r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	B3
	Klimatyzator przenośny SENCOR SAC MT7011C
	R-410A
ekologiczny
	1 kW
	Sala narad k/Sekretariatu Rektora
	 
	 
	2014r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	 
	WSPÓLNA 11-13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	DS2
	klimatyzator
FUJI ELECTRIC RS-24FB
	R-410A
ekologiczny
	3,5 kW
	segm. A
Piwnica Nr 058-sala filmowa
	NR T000434
	NR T000267
	2006r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII

	DS2
	klimatyzator
Comfee by Midea
	R-32
ekologiczny
	7,0 kW
	segm. A
Piwnica Nr 029-Siłownia
	CSAFDU-24HRFNXD0
	COX431-24HFN8D0
	2023r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V/VI  i  XI/XII


	
	Tab. nr 2 Wykaz urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowniach

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Budynek 
	Typ urządzenia
	czynnik chłodniczy
	m-ce montażu
	Moc chłodn.
	Data montażu
	UWAGI
	Przeglądy 1x/ROK 
w 2025r.
w miesiącach j/n:
	Przeglądy 2x/ROK 
w 2023r. i w 2024r.
w miesiącach j/n:

	B1
	klimatyzator FUJITSU
	R-410A
ekologiczny
	serwerownia
segm. B-pom. Nr 226
	3,4 kW
	2010r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B1
	klimatyzator FUJITSU
	R-410A
ekologiczny
	serwerownia
segm. B-pom. Nr 226
	3,4 kW
	2010r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B1
	klimatyzator FUJITSU
	R-410A
ekologiczny
	serwerownia
segm. A-pom. Nr 2
	5,2 kW
	2010r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B1
	klimatyzator FUJITSU
	R-410A
ekologiczny
	serwerownia
segm. A-pom. Nr 2
	5,2 kW
	2010r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B2
	klimatyzator GREE
	R-410A
ekologiczny
	Serwerownia - k/Portierni
	2,6 kW
	2012r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B3
	Klimatyzator SAMSUNG AR24KSFHBWKN
	R-410A
ekologiczny
	Serwerownia -pom. Nr 2
	6,8 KW
	2018r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B3
	Klimatyzator SAMSUNG AR24KSFHBWKN
	R-410A
ekologiczny
	Serwerownia -pom. Nr 2
	6,8 KW
	2018r.
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B3
	Klimatyzator HAIER AS24BS4HRA
MOU48HN1R
	R-410A
ekologiczny
	Serwerownia -pom. Nr 2
	7 KW
	VI-2017
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B3
	Klimatyzator HAIER AS24BS4HRA
MOU48HN1R
	R-410A
ekologiczny
	Serwerownia -pom. Nr 2
	7 KW
	VI-2017
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B3
	Klimatyzator Kaisai KWX-24
INDOOR MODEL:  KWX-24HRDI
OUTDOOR MODEL: KWX-24HRDO
	R-410A
ekologiczny
	Serwerownia -pom. Nr 2
	7 KW
	III-2020
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	B3
	Klimatyzator Kaisai KWX-24
INDOOR MODEL:  KWX-24HRDI
OUTDOOR MODEL: KWX-24HRDO
	R-410A 
ekologiczny
	Serwerownia -pom. Nr 2
	7 KW
	III-2020
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	DS2
	Klimatyzator KAISAI
	R-410A
ekologiczny
	Serwerownia
	3,5 kW
	IX-2018
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  

	DS2
	Klimatyzator HAIER
	R-410A
ekologiczny
	Serwerownia
	5 kW
	VIII-2021
	po gwarancji
	XI-XII
	V-VI  i  XI/XII  


Tab. nr 3 Wykaz urządzeń wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach dydaktycznych i biurowych
	B1 - segm. B-C - zestawienie central wentylacyjno - klimatyzacyjnych i wentylatorów - ul.Grunwaldzka 137

	budynek
	Segm.
	piętro
	Nr pom. wg PT
	Nr pom. wg ANS
	m-ce montażu
	Nazwa pomieszczenia
	Rodzaj urządzenia: 
	Nazwa centrali / Typ / wielkość
	Wydajność 
	Moc grzewcza
kW
	Numer seryjny centrali: 
	CENTRALA WENTYLACYJNA 
+ wentylatory dachowe

	B1 
	B
	parter
	07/B
	Nr 20
	sufit
	Laboratorium Materiałów Budowlanych
	centrala wentylacyjna
	 Ventus VS 15-R-PH-T
	2200 m3/h
	15,64 kW
	Ventus: 8-110-11-2015-00130 
	N6/W6 - 2 szt

	B1 
	C
	parter
	01/C
	10/C
	sufit
	Laboratorium Elektrotechniki 
	centrala wentylacyjna
	 Ventus VS 10-R-PH-T
	1400 m3/h
	9,84 kW
	Ventus: 8-110-11-2010-00215 
	N5'/W5' - 2 szt

	B1 
	C
	parter
	03/C
	12/C
	sufit
	Laboratorium Diagnostyki,Eksploatacji 
i Naprawy Maszyn
	centrala wentylacyjna
	 Ventus VS 10-R-PH-T
	1400 m3/h
	9,84 kW
	Ventus: 8-110-11-2010-00216 
	N5/W5 - 2 szt

	B1 
	C
	parter
	05/C
obsługuje
1-2/C
	w 20/C
obsługuje
109/C i 110/C
	centrala
obsługuje I piętro
AUDYTORIUM C
	Maszynownia
PARTER
	centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna
	 Ventus VS 40-L-RHC
	4000 m3/h
	20,12 kW
	
	N1/W1 - 2 szt

	B1 
	C
	parter
	05/C
obsługuje
1-1/C
	w 20/C
obsługuje
107/C i 108/C
	centrala
obsługuje I piętro
AUDYTORIUM B
	j/w
	centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna
	 Ventus VS 40-R-RHC
	40010m3/h
	20,12 kW
	
	N3/W3 - 2 szt

	B1 
	C
	parter
	05/C
obsługuje
0-2C
	w 20/C
obsługuje
11/C
	centrala
obsługuje parter
pom.Nr 11/C
Laboratorium Maszyn i Napędów Elektrycznych
	j/w
	centrala wentylacyjna
	 Ventus VS 21-L-RH
	 1700 m3/h
	7,74 kW
	
	N2/W2 - 2 szt

	B1 
	C
	1 piętro
	1-16/C
obsługuje
2-2/C
	w 113/C
obsługuje
207/C i 208/C
	centrala
obsługuje II piętro
AUDYTORIUM A
	Maszynownia
I piętro
	centrala wentylacyjno-klimatyzacyjna
	 Ventus VS 100-L-RHC
	 10000 m3/h
	51,72 kW
	
	N4/W4 - 2 szt

	B1 
	C
	2 piętro
	2-2/C
	209/C
	sufit
	Laboratorium Technologii Środowiskowych
	centrala nawiewna
	 Ventus VS 10-R-H-T
	1100 m3/h
	14,07 kW
	Ventus: 8-110-11-2010-00217 
	N7 - 1 szt

	B1 
	C
	2 piętro
	2-2/C
	209/C
	dachowy
	Laboratorium Technologii Środowiskowych
	Wentylator wyciągowy 
	
	
	
	
	W7 - 1 szt

	B1 
	C
	2 piętro
	2-6/C
	201/C
	sufit
	Laboratorium Biologii i Ekologii
Pracownia Mikroskop.
	centrala nawiewna
	 Ventus VS 10-R-H-T
	1100 m3/h
	14,07 kW
	Ventus: 8-110-11-2010-00218 
	N9 - 1 szt

	B1 
	C
	2 piętro
	2-6/C
	201/C
	dachowy
	Laboratorium Biologii i Ekologii
Pracownia Mikroskop.
	Wentylator wyciągowy 
	
	
	
	
	W9 - 1 szt

	B1 
	C
	2 piętro
	2-5/C
	210/C
	sufit
	Laboratorium Chemii Środowiska
	centrala wentylacyjna
	 Ventus VS 15-R-PH-T
	2200 m3/h
	15,64 kW
	Ventus: 8-110-11-2015-00172 
	N8/W8 - 2 szt

	B1 
	C
	parter + 
 2 p.
	 
	 
	dachowe
	razem - 6 szt
( w tym 1 szt - parter + 5 szt - na II p.
	Wentylatory wyciągowe z digestoriów
	
	
	
	
	szt 6

	B1 
	C
	parter, Ip. + IIp.
	W-C
	 
	dachowe
	razem - 9 szt
( parter - 3 szt
Ip. - 3 szt
IIp. - 3 szt
	Wentylatory wyciągowe z sanitariatów
	
	
	
	
	szt 9

	B1 
	C
	parter
	 
	 
	dachowe
	razem - 6 szt - parter
	Wentylatory wyciągowe z Laboratoriów 
	
	
	
	
	szt 6

	B1 
	C
	plac
	 
	w 113/C
obsługuje
207/C i 208/C
	stojące parking przy segm. B-C
	1 szt
	Skraplacz - ten wiekszy
	j.zewn. - VS 100-L-RHC
	
	51,72 kW
	
	szt 1 do centrala N4/W4 

	B1 
	C
	plac
	 
	w Nr 20/C 
	stojące parking przy segm. B-C
	2 szt
	Skraplacz - te 2 mniejsze
	j.zewn. - VS 40-L-RHC
	
	20,12 kW
	
	szt 2 do centrala N1/W1 i centrala N3/W3

	DS..2 - segm. A - zestawienie central wentylacyji mechnicznej naw-wyw - ul.Wspólna 11

	DS..2 
	A
	piwnica
	nr -1/41
	nr -1/41
	
	Wentylatorownia pod schodami 
	centrala wentylacyjna VTS 
	typ CV-A 3-P/CNWV/7-7/7-7
	7310/7420 m3/h
	58,18 kW
	8105-103-0569
	N/W1 

	DS..2 
	A
	piwnica
	nr -1/41
	nr -1/41
	 
	Wentylatorownia pod schodami 
	centrala wentylacyjna VTS 
	typ CV-A 2L CNWV/1-6
	2304 m3/h
	52kW
	30874W
	N/W2

	DS..1- segm. A - zestawienie central wentylacyji mechnicznej naw-wyw - ul.Zacisze 12

	DS..1 
	A
	korytarz – parter K1 + wyrzutnia na dachu
	nr 041i nr 040
	nr 041i nr 040
	sufit
	korytarz – parter K1 + wyrzutnia na dachu
	Centrala wentylacyjna AMBER 1 M5-1200
	typ AMBER 1 M5-1200
	1200 m3/h
	4 kW
	16AM-0464 B
	N1/W1 


[image: image1.png]



[image: image2.png]